# Manual de Mantenimiento y Resolución de Problemas

Gateway Nimbus Edge GX-200 / GX-200L

Código: NE-310    Versión: 3.1    Fecha: 2026-09-25

Público objetivo: Técnicos de mantenimiento y soporte de campo

# 1. Mantenimiento preventivo

El gateway no tiene partes móviles ni requiere lubricación. El mantenimiento preventivo se limita a inspecciones periódicas y a la revisión del estado del sistema.

| Tarea | Frecuencia | Cómo |
| --- | --- | --- |
| Inspección visual de bornes y cables | Cada 6 meses | Verificar apriete (0,5 N·m) y ausencia de corrosión |
| Limpieza del equipo | Anual | Aire comprimido seco; no usar líquidos |
| Vigencia de certificados | Mensual | nbctl cert status |
| Revisión de registros | Semanal | /var/log/nimbus/nimbusd.log |
| Espacio en disco | Mensual | Alertar si el uso supera 90 % |
| Prueba de conmutación a LTE | Trimestral | Desconectar ETH0 y verificar NE-E4004 (solo GX-200L) |
| Reemplazo de batería del reloj RTC | Cada 5 años | Pila CR2032, repuesto NE-ACC-BAT32 |
| Actualización de firmware | Cuando haya una versión nueva | Ver documento NE-410 |

# 2. La herramienta nbctl

nbctl es la herramienta de línea de comandos del gateway. Se ejecuta por SSH (si está habilitado) o desde la consola web.

| Comando | Función |
| --- | --- |
| nbctl status | Estado general y códigos de error activos |
| nbctl diag --full | Genera un paquete de diagnóstico completo |
| nbctl net test | Prueba DNS y conectividad al broker (puerto 8883) |
| nbctl cert status | Muestra la vigencia del certificado del dispositivo |
| nbctl cert renew | Renueva el certificado del dispositivo |
| nbctl time sync | Fuerza la sincronización NTP |
| nbctl config validate | Valida config.yaml |
| nbctl config apply | Aplica la configuración |
| nbctl modbus scan --port rs485 --baud 9600 | Detecta esclavos Modbus en el bus |
| nbctl ota status | Estado de la última actualización |
| nbctl reboot | Reinicia el equipo |
| nbctl factory-reset --confirm | Restablece de fábrica |

# 3. Resolución de problemas por síntoma

## 3.1 El LED NET parpadea en rojo

Indica que no hay enlace físico o que el equipo no obtuvo dirección IP.

- Verifique que el cable de ETH0 esté conectado y que el puerto del switch esté activo.

- Pruebe el cable con otro equipo.

- Si la red usa direcciones fijas, configure network.wan.mode: static con IP, máscara y puerta de enlace.

- Si el servidor DHCP no responde, revise el rango disponible y los filtros de MAC.

## 3.2 El LED CLOUD está apagado o en ámbar

Con el LED apagado, el equipo no fue aprovisionado (ver documento NE-100, sección 8). Si permanece en ámbar parpadeante, no logra conectar con el broker.

- Ejecute nbctl net test. Si falla la resolución DNS, revise el servidor DNS configurado.

- Verifique que el firewall permita la salida al puerto TCP 8883.

- Compruebe la hora del equipo con nbctl status. Una desviación mayor a 5 segundos (NE-E5001) puede provocar NE-E1001.

- Revise los códigos NE-E1001, NE-E1002 y NE-E1017 en el catálogo NE-300.

## 3.3 El equipo se reinicia solo

Los reinicios inesperados suelen deberse al watchdog, a caídas de tensión o a sobretemperatura.

Watchdog (NE-E2007): busque ese código en el registro. En NimbusOS anteriores a 4.2.1 puede producirse con modbus.poll_interval_ms menor a 200 y más de 64 registros. Actualice a 4.2.1 o aumente el intervalo a 200 ms o más.

Alimentación: mida la tensión en los bornes con el equipo en carga. Si baja de 9 V, el equipo se reinicia por brown-out. Revise la fuente y el calibre del cable.

Temperatura (NE-E2015): con más de 95 °C el equipo se apaga. Mejore la ventilación del gabinete.

## 3.4 Los datos llegan con retraso o faltan

- Revise si hay conectividad. Sin conexión, los datos se acumulan en el buffer y se envían al restablecerse el enlace.

- Si ve NE-E1042, el buffer (telemetry.buffer_max_mb, 256 MB por defecto) se llenó y se están descartando datos según telemetry.buffer_policy.

- Aumente telemetry.batch_size o telemetry.sample_interval_ms para reducir el volumen.

- Verifique la hora del equipo: los datos con marca de tiempo desfasada pueden aparecer fuera de lugar en las consultas.

## 3.5 Sin respuesta de los dispositivos Modbus

El código asociado es NE-E2003. Revise en este orden:

- Cableado: A con A y B con B; en ocasiones el fabricante del esclavo rotula las líneas al revés.

- Terminación: una resistencia de 120 ohmios en el último dispositivo del bus.

- Parámetros de comunicación: velocidad, paridad y bits de parada iguales en gateway y esclavo.

- Identificador del esclavo: ejecute nbctl modbus scan --port rs485 --baud 9600.

- Longitud del bus: el máximo es de 1200 m a 9600 baudios y 32 dispositivos sin repetidores.

## 3.6 No se puede acceder a la interfaz web

La URL correcta es https://192.168.88.1:8443 conectado al puerto ETH1; use HTTPS y el puerto 8443.

Confirme que la computadora recibió dirección en el rango 192.168.88.100 a 192.168.88.199.

Si la cuenta se bloqueó por 5 intentos fallidos, espere 10 minutos.

Si olvidó la contraseña, solo es posible recuperar el acceso con un restablecimiento de fábrica (procedimiento en NE-100, sección 9).

## 3.7 El módem LTE no conecta (GX-200L)

NE-E4009: SIM ausente o PIN incorrecto. Con 3 intentos fallidos la SIM se bloquea y se necesita el PUK.

Revise las dos antenas SMA y la cobertura; la métrica wan_rssi_dbm indica la intensidad de señal.

Verifique el APN del operador en la configuración de red.

## 3.8 Hora incorrecta del dispositivo

Ejecute nbctl time sync y compruebe que el puerto UDP 123 esté permitido. Si el equipo estuvo mucho tiempo apagado y no sincroniza, la batería del reloj RTC puede estar agotada; reemplácela con una CR2032.

## 3.9 Temperatura elevada

Por encima de 85 °C el procesador reduce su frecuencia (NE-E2015). Verifique los 30 mm de separación, la temperatura ambiente del gabinete y la presencia de polvo acumulado.

# 4. Recolección de diagnóstico

Antes de abrir un caso de soporte, genere un paquete de diagnóstico con nbctl diag --full. El comando crea un archivo /var/tmp/nimbus-diag-<AAAAMMDD-HHMMSS>.tar.gz con la configuración (sin contraseñas ni claves), los últimos registros, el estado de red y la lista de códigos activos. El paquete se conserva localmente y también puede enviarse a la nube con el comando remoto collect_diagnostics; en la nube se retiene 90 días.

# 5. Repuestos y accesorios

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| NE-ACC-DIN2 | Clip de riel DIN de repuesto |
| NE-ACC-ANT4G | Antena LTE SMA (par) |
| NE-ACC-BAT32 | Batería CR2032 para el reloj RTC |
| NE-ACC-PWR36 | Fuente de alimentación de riel DIN de 24 V DC |

Para el reemplazo de una unidad completa consulte el procedimiento de RMA del documento NE-600.