# Guía de Integración MQTT y Modbus

Conexión de equipos de campo y consumo de datos desde el broker

Código: NE-510    Versión: 2.0    Fecha: 2026-10-02

Público objetivo: Ingenieros de integración y automatización

# 1. Introducción

Esta guía explica cómo conectar equipos industriales al gateway Nimbus Edge mediante Modbus y cómo consumir la telemetría publicada por MQTT. Para los parámetros generales consulte el documento NE-220.

# 2. Modbus RTU sobre RS-485

## 2.1 Capa física

Bus de dos hilos (A y B) más referencia GND, con cable de par trenzado apantallado.

Máximo de 32 dispositivos por bus sin repetidores.

Longitud máxima de 1200 m a 9600 baudios; a velocidades mayores la distancia útil disminuye.

Resistencia de terminación de 120 ohmios entre A y B en los dos extremos del bus.

## 2.2 Parámetros de comunicación

| Parámetro | Por defecto | Valores admitidos |
| --- | --- | --- |
| baudrate | 9600 | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
| parity | N | N (ninguna), E (par), O (impar) |
| stop_bits | 1 | 1 o 2 |
| slave_id | - | 1 a 247 |

## 2.3 Funciones Modbus admitidas

| Código | Función | Uso |
| --- | --- | --- |
| 03 | Read Holding Registers | Lectura de registros de retención |
| 04 | Read Input Registers | Lectura de registros de entrada |
| 06 | Write Single Register | Escritura de un registro |
| 16 | Write Multiple Registers | Escritura de varios registros |

Modbus TCP está disponible desde NimbusOS 4.1.0 y usa el puerto 502 del equipo remoto.

# 3. Mapa de registros

Cada esclavo se declara en modbus.devices con una lista de registros. Cada registro define un nombre de métrica, la dirección, el tipo de dato y un factor de escala.

modbus:
  poll_interval_ms: 500
  devices:
    - name: medidor_energia_1
      slave_id: 12
      port: rs485
      baudrate: 9600
      parity: N
      registers:
        - metric: potencia_activa_kw
          address: 40001
          function: 03
          type: float32
          byte_order: CDAB
          scale: 1.0
          unit: kW

| Tipo de dato | Registros | Descripción |
| --- | --- | --- |
| uint16 | 1 | Entero sin signo de 16 bits |
| int16 | 1 | Entero con signo de 16 bits |
| uint32 | 2 | Entero sin signo de 32 bits |
| float32 | 2 | Número de punto flotante de 32 bits |

Nota: El orden de bytes (byte_order) varía entre fabricantes. Los valores admitidos son ABCD y CDAB. Si un valor float32 aparece absurdo, pruebe el otro orden.

# 4. Publicación MQTT

## 4.1 Estructura de tópicos

| Tópico | Dirección | Contenido |
| --- | --- | --- |
| nimbus/{tenant_id}/{device_id}/telemetry | Dispositivo a nube | Lotes de muestras |
| nimbus/{tenant_id}/{device_id}/events | Dispositivo a nube | Alarmas y eventos |
| nimbus/{tenant_id}/{device_id}/cmd/req | Nube a dispositivo | Comandos |
| nimbus/{tenant_id}/{device_id}/cmd/res | Dispositivo a nube | Respuesta a comandos |
| nimbus/{tenant_id}/{device_id}/status | Dispositivo a nube | Estado de conexión |

## 4.2 Formato del mensaje

{
  "batch_id": "b-20261002-000187",
  "device_id": "dev_8f3k2m9x1q4z",
  "samples": [
    {
      "ts": 1790946600000,
      "metric": "potencia_activa_kw",
      "value": 42.7,
      "unit": "kW",
      "quality": 100
    }
  ]
}

ts es la hora del dispositivo en milisegundos desde la época Unix (UTC).

quality va de 0 a 100; un valor menor a 100 indica lectura degradada, por ejemplo tras reintentos Modbus.

El tamaño máximo de un mensaje es de 128 KB. Con lotes grandes, reduzca telemetry.batch_size.

## 4.3 Calidad de servicio y sesión

Por defecto la telemetría se publica con QoS 1 (entrega al menos una vez), por lo que el consumidor debe deduplicar por batch_id. QoS 0 no garantiza entrega y QoS 2 aumenta la latencia. Con mqtt.clean_session en false, el broker conserva la sesión del dispositivo entre reconexiones.

## 4.4 Último deseo y estado

El gateway registra un mensaje de último deseo (LWT) en el tópico status con el contenido offline. Al conectarse, publica online en el mismo tópico. El mensaje de estado se publica como retenido, a diferencia de la telemetría, que nunca se retiene.

# 5. Conexión del consumidor

Las aplicaciones externas no se conectan directamente al broker de los dispositivos. Para consumir datos use la API REST (documento NE-210) o los webhooks. La conexión directa por MQTT solo está disponible mediante un puente administrado, contratado por separado, que usa el puerto 8883 con TLS y credenciales por aplicación.

# 6. Buenas prácticas

Ajuste modbus.poll_interval_ms según la dinámica real del proceso; sondeos por debajo de 200 ms exigen NimbusOS 4.2.1 o superior.

Agrupe los registros contiguos de un mismo esclavo para reducir la cantidad de transacciones.

Use nombres de métrica estables; cambiarlos crea una serie nueva en la base de datos.

Deduplique por batch_id y ordene por ts en el consumidor.